## Norrvatten distr.område
Norrvatten distributionsområde
Mikrobiologiska analyser |  | hos användare
Parameter | enhet | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025
E.coli | cfu/100ml | påvisad i 100 ml | <1
Intestinala Enterokocker | cfu/100ml | påvisad i 100 ml | <1
Koliforma bakterier | cfu/100ml | påvisad i 100 ml | <1
Odlingsbara mikroorganismer 3d | cfu/ml | ingen onormal förändring | 7.5
Långsamväxande bakterier 7d | cfu/ml | ingen onormal förändring | 27
Pres Clostridium perfringens | cfu/100ml | påvisad i 100 ml | <1
Aktinomyceter | cfu/100ml | 100 antal/100 ml | <10
Jäst | cfu/100ml | 100 antal/100 ml | <10
Mögelsvamp | cfu/100ml | 100 antal/100 ml | <10
Mikrosvamp | cfu/100ml | 100 antal/100 ml | <10
Kemiska analyser |  | hos användare
Parameter | enhet | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025
Hårdhet tyska grader | °dH |  | 5.7
pH |  | ≤ 6,5 och ≤ 9,5 | 8.1
Alkalinitet, HCO3 | mg/l |  | 69
Aluminium, Al | µg/l | 200 | 31
Ammonium, NH4 | mg/l | 0.5 | <0,02
Ammoniumkväve, NH4-N | mg/l |  | <0,01
Antimon, Sb | µg/l | 10 | 0.1
Arsenik, As | µg/l | 5 | 0.285
Bekämpningsmedel, enskilda | µg/l | 0.1 | < detektionsgräns
Bekämpningsmedel - Aldrin | µg/l | 0.03 | <0,015
Bekämpningsmedel - Dieldrin | µg/l | 0.03 | <0,015
Bekämpningsmedel - Heptaklor | µg/l | 0.03 | <0,015
Bekämpningsmedel - Heptaklorepoxid | µg/l | 0.03 | <0,015
Bekämpningsmedel, totalsumma | µg/l | 0.5 | <0,05
Bensen | µg/l | 1 | <0,1
Benso(a)pyren | µg/l | 0.01 | <0,005
Bisfenol A | μg/l | 2.5 | <0,01
Bly, Pb | µg/l | 5 | 0.0665
Bor, B | mg/l | 1.5 | <0,3
Bromat | µg/l | 10 | <3
Cyanid tot, CN | mg/l | 0.05 | <0,01
1,2-Dikloretan | µg/l | 3 | <0,5
Fluorid, F | mg/l | 1.5 | 0.15
Fosfat | mg/l |  | <0,015
Färg | mg/l Pt | 30 | 5
Halogenerade ättiksyror (HAA) | μg/l | 60 | <1,75
Järn, Fe | mg/l | 0.2 | <0,05
Kadmium, Cd | µg/l | 0.5 | <0,01
Kalcium, Ca | mg/l | 100 | 33
Kalium, K | mg/l |  | 3
Kemisk syreförbrukning COD-Mn | mg/l | 5 | 2.65
Klorid, Cl | mg/l | 250 | 15
Aggressiv kolsyra CO2 | mg/l |  | <5
Konduktivitet | mS/m | 250 | 28.3
Koppar, Cu | mg/l | 2 | 0.03
Krom, Cr | µg/l | 25 | 0.13
Kvicksilver, Hg | µg/l | 1 | <0,1
Lukt |  | tydlig | ingen
Magnesium, Mg | mg/l | 30 | 5.1
Mangan, Mn | mg/l | 0.05 | <0,02
Natrium, Na | mg/l | 200 | 13
Nickel, Ni | µg/l | 20 | 1.7
Nitrat, NO3 | mg/l | 50 | 1.4
Nitratkväve, NO3-N | mg/l |  | 0.325
Nitrit, NO2 | mg/l | 0.5 | <0,004
Nitritkväve, NO2-N | mg/l |  | <0,001
Summa NO3/50 + NO2/0.5 |  |  | 0.03
PAH, summa 4 st | µg/l | 0.1 | <0,02
PFAS 4 | ng/l | 4 | 3.2
PFAS 21 | ng/l | 100 | 10
Radon | Bq/l | 100 | <10
Selen, Se | µg/l | 20 | <1
Smak |  | tydlig | ingen
Sulfat, SO4 | mg/l | 250 | 50
Trihalometaner (THN), summa 4 st | µg/l | 100 | <5
Tri- och tetrakloreten, summa | µg/l | 10 | <1
TOC (totalt organiskt kol) | mg/l | ingen onormal förändring | 4.7
Turbiditet | FNU | 1.5 | 0.15

## Blidö
Blidö VV
Mikrobiologiska analyser | enhet | utgående vatten |  | hos användare
Parameter |  | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025 | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025
E.coli | cfu/100ml | påvisad i 100 ml | <1 | påvisad i 100 ml | <1
Intestinala Enterokocker | cfu/100ml | påvisad i 100 ml | <1 | påvisad i 100 ml | <1
Koliforma bakterier | cfu/100ml | påvisad i 100 ml | <1 | påvisad i 100 ml | <1
Odlingsbara mikroorganismer 3d | cfu/ml | ingen onormal förändring | 1 | ingen onormal förändring | 19
Långsamväxande bakterier 7d | cfu/ml |  |  | ingen onormal förändring | 40
Pres Clostridium perfringens | cfu/100ml |  |  | påvisad i 100 ml | <1
Aktinomyceter | cfu/100ml |  |  | 100 antal/100 ml | <10
Jäst | cfu/100ml |  |  | 100 antal/100 ml | <10
Mögelsvamp | cfu/100ml |  |  | 100 antal/100 ml | 18
Mikrosvamp | cfu/100ml |  |  | 100 antal/100 ml | 18
Kemiska analyser |  | utgående vatten |  | hos användare
Parameter | enhet | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025 | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025
Hårdhet tyska grader | °dH |  |  |  | 4.6
pH |  | 10.5 |  | ≤ 6,5 och ≤ 9,5 | 7.5
Alkalinitet, HCO3 | mg/l |  |  |  | 280
Aluminium, Al | µg/l |  |  | 200 | <30
Ammonium, NH4 | mg/l |  |  | 0.5 | <0,02
Ammoniumkväve, NH4-N | mg/l |  |  |  | <0,01
Antimon, Sb | µg/l |  |  | 10
Arsenik, As | µg/l |  |  | 5
Bekämpningsmedel, enskilda | µg/l |  |  | 0.1
Bekämpningsmedel - Aldrin | µg/l |  |  | 0.03
Bekämpningsmedel - Dieldrin | µg/l |  |  | 0.03
Bekämpningsmedel - Heptaklor | µg/l |  |  | 0.03
Bekämpningsmedel - Heptaklorepoxid | µg/l |  |  | 0.03
Bekämpningsmedel, totalsumma | µg/l |  |  | 0.5
Bensen | µg/l |  |  | 1
Benso(a)pyren | µg/l |  |  | 0.01
Bly, Pb | µg/l |  |  | 5
Bor, B | mg/l |  |  | 1.5
Bromat | µg/l |  |  | 10
Cyanid tot, CN | mg/l |  |  | 0.05
1,2-Dikloretan | µg/l |  |  | 3
Fluorid, F | mg/l |  |  | 1.5 | 0.58
Färg | mg/l Pt | 15 | 15 | 30 | 15
Järn, Fe | mg/l | 0.1 | <0,05 | 0.2 | 0.165
Kadmium, Cd | µg/l |  |  | 0.5
Kalcium, Ca | mg/l |  |  | 100 | 26.5
Kalium, K | mg/l |  |  |  | 3
Kemisk syreförbrukning COD-Mn | mg/l |  | 3.2 | 5 | 2.6
Klorid, Cl | mg/l |  |  | 250 | 58.5
Aggressiv kolsyra CO2 | mg/l |  |  |  | <5
Konduktivitet | mS/m |  |  | 250 | 63
Koppar, Cu | mg/l |  |  | 2 | 0.415
Krom, Cr | µg/l |  |  | 25
Kvicksilver, Hg | µg/l |  |  | 1
Lukt |  |  |  | tydlig | ingen
Magnesium, Mg | mg/l |  |  | 30 | 4
Mangan, Mn | mg/l |  | <0,02 | 0.05 | 0.085
Natrium, Na | mg/l |  |  | 200 | 110
Nickel, Ni | µg/l |  |  | 20
Nitrat, NO3 | mg/l |  |  | 50 | <0,3
Nitratkväve, NO3-N | mg/l |  |  |  | 0.039
Nitrit, NO2 | mg/l | 0.1 |  | 0.5 | <0,004
Nitritkväve, NO2-N | mg/l |  |  |  | <0,001
Summa NO3/50 + NO2/0.5 |  |  |  |  | <0,02
PAH, summa 4 st | µg/l |  |  | 0.1
PFAS 4 | ng/l |  | <0,2 * | 4
PFAS 21 | ng/l |  | <0,2 * | 100
Radon | Bq/l |  |  | 100 | <10
Selen, Se | µg/l |  |  | 20
Smak |  |  |  | tydlig
Sulfat, SO4 | mg/l |  |  | 250 | 15
Trihalometaner (THN), summa 4 st | µg/l |  |  | 100
Tri- och tetrakloreten, summa | µg/l |  |  | 10
TOC (totalt organiskt kol) | mg/l |  |  | ingen onormal förändring
Turbiditet | FNU | 0.5 | 0.17 | 1.5 | 0.935
*Avser analys tidigare än 2025

## Edsbro
Edsbro VV
Mikrobiologiska analyser | enhet | utgående vatten |  | hos användare
Parameter |  | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025 | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025
E.coli | cfu/100ml | påvisad i 100 ml | <1 | påvisad i 100 ml | <1
Intestinala Enterokocker | cfu/100ml | påvisad i 100 ml | <1 | påvisad i 100 ml | <1
Koliforma bakterier | cfu/100ml | påvisad i 100 ml | <1 | påvisad i 100 ml | <1
Odlingsbara mikroorganismer 3d | cfu/ml | ingen onormal förändring | <1 | ingen onormal förändring | <1
Långsamväxande bakterier 7d | cfu/ml |  | <10 | ingen onormal förändring | <10
Pres Clostridium perfringens | cfu/100ml |  |  | påvisad i 100 ml | <1
Aktinomyceter | cfu/100ml |  | <10 | 100 antal/100 ml | <10
Jäst | cfu/100ml |  | <10 | 100 antal/100 ml | <10
Mögelsvamp | cfu/100ml |  | <10 | 100 antal/100 ml | 280
Mikrosvamp | cfu/100ml |  | <10 | 100 antal/100 ml | 280
Kemiska analyser |  | utgående vatten |  | hos användare
Parameter | enhet | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025 | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025
Hårdhet tyska grader | °dH |  |  |  | 6.6
pH |  | 10.5 |  | ≤ 6,5 och ≤ 9,5 | 7.8
Alkalinitet, HCO3 | mg/l |  |  |  | 360
Aluminium, Al | µg/l |  |  | 200 | <30
Ammonium, NH4 | mg/l |  |  | 0.5 | <0,02
Ammoniumkväve, NH4-N | mg/l |  |  |  | <0,01
Antimon, Sb | µg/l |  |  | 10
Arsenik, As | µg/l |  |  | 5
Bekämpningsmedel, enskilda | µg/l |  |  | 0.1
Bekämpningsmedel - Aldrin | µg/l |  |  | 0.03
Bekämpningsmedel - Dieldrin | µg/l |  |  | 0.03
Bekämpningsmedel - Heptaklor | µg/l |  |  | 0.03
Bekämpningsmedel - Heptaklorepoxid | µg/l |  |  | 0.03
Bekämpningsmedel, totalsumma | µg/l |  |  | 0.5
Bensen | µg/l |  |  | 1
Benso(a)pyren | µg/l |  |  | 0.01
Bly, Pb | µg/l |  |  | 5
Bor, B | mg/l |  |  | 1.5
Bromat | µg/l |  |  | 10
Cyanid tot, CN | mg/l |  |  | 0.05
1,2-Dikloretan | µg/l |  |  | 3
Fluorid, F | mg/l |  |  | 1.5 | 0.29
Färg | mg/l Pt | 15 | 5 | 30 | 5
Järn, Fe | mg/l | 0.1 | <0,05 | 0.2 | <0,05
Kadmium, Cd | µg/l |  |  | 0.5
Kalcium, Ca | mg/l |  |  | 100 | 43
Kalium, K | mg/l |  |  |  | 4
Kemisk syreförbrukning COD-Mn | mg/l |  | 2 | 5 | 1.9
Klorid, Cl | mg/l |  |  | 250 | 68
Aggressiv kolsyra CO2 | mg/l |  |  |  | <5
Konduktivitet | mS/m |  |  | 250 | 79.1
Koppar, Cu | mg/l |  |  | 2 | 0.04
Krom, Cr | µg/l |  |  | 25
Kvicksilver, Hg | µg/l |  |  | 1
Lukt |  |  |  | tydlig | ingen
Magnesium, Mg | mg/l |  |  | 30 | 2.9
Mangan, Mn | mg/l |  | <0,02 | 0.05 | <0,02
Natrium, Na | mg/l |  |  | 200 | 140
Nickel, Ni | µg/l |  |  | 20
Nitrat, NO3 | mg/l |  |  | 50 | 2.3
Nitratkväve, NO3-N | mg/l |  |  |  | 0.52
Nitrit, NO2 | mg/l | 0.1 | <0,004 | 0.5 | <0,004
Nitritkväve, NO2-N | mg/l |  | <0,001 |  | <0,001
Summa NO3/50 + NO2/0.5 |  |  |  |  | 0.05
PAH, summa 4 st | µg/l |  |  | 0.1
PFAS 4 | ng/l |  | <0,2 * | 4
PFAS 21 | ng/l |  | <0,2 * | 100
Radon | Bq/l |  |  | 100 | 15.2
Selen, Se | µg/l |  |  | 20
Smak |  |  |  | tydlig
Sulfat, SO4 | mg/l |  |  | 250 | 25
Trihalometaner (THN), summa 4 st | µg/l |  |  | 100
Tri- och tetrakloreten, summa | µg/l |  |  | 10
TOC (totalt organiskt kol) | mg/l |  |  | ingen onormal förändring
Turbiditet | FNU | 0.5 | 0.08 | 1.5 | <0,1
*Avser analys tidigare än 2025 (råvattenprov)

## Grisslehamn
Grisslehamn VV
Mikrobiologiska analyser | enhet | utgående vatten |  | hos användare
Parameter |  | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025 | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025
E.coli | cfu/100ml | påvisad i 100 ml | <1 | påvisad i 100 ml | <1
Intestinala Enterokocker | cfu/100ml | påvisad i 100 ml | <1 | påvisad i 100 ml | <1
Koliforma bakterier | cfu/100ml | påvisad i 100 ml | <1 | påvisad i 100 ml | <1
Odlingsbara mikroorganismer 3d | cfu/ml | ingen onormal förändring | 3 | ingen onormal förändring | 2
Långsamväxande bakterier 7d | cfu/ml |  |  | ingen onormal förändring | 10
Pres Clostridium perfringens | cfu/100ml |  |  | påvisad i 100 ml | <1
Aktinomyceter | cfu/100ml |  |  | 100 antal/100 ml | <10
Jäst | cfu/100ml |  |  | 100 antal/100 ml | <10
Mögelsvamp | cfu/100ml |  |  | 100 antal/100 ml | 10
Mikrosvamp | cfu/100ml |  |  | 100 antal/100 ml | 10
Kemiska analyser |  | utgående vatten |  | hos användare
Parameter | enhet | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025 | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025
Hårdhet tyska grader | °dH |  |  |  | 5.8
pH |  | 10.5 | 7.8 | ≤ 6,5 och ≤ 9,5 | 7.7
Alkalinitet, HCO3 | mg/l |  |  |  | 110
Aluminium, Al | µg/l |  | <30 | 200 | <30
Ammonium, NH4 | mg/l |  |  | 0.5 | <0,02
Ammoniumkväve, NH4-N | mg/l |  |  |  | <0,01
Antimon, Sb | µg/l |  |  | 10 | <0,1
Arsenik, As | µg/l |  |  | 5 | 0.14
Bekämpningsmedel, enskilda | µg/l |  |  | 0.1 | < detektionsgräns
Bekämpningsmedel - Aldrin | µg/l |  |  | 0.03 | <0,015
Bekämpningsmedel - Dieldrin | µg/l |  |  | 0.03 | <0,015
Bekämpningsmedel - Heptaklor | µg/l |  |  | 0.03 | <0,015
Bekämpningsmedel - Heptaklorepoxid | µg/l |  |  | 0.03 | <0,015
Bekämpningsmedel, totalsumma | µg/l |  |  | 0.5 | <0,05
Bensen | µg/l |  |  | 1 | <0,1
Benso(a)pyren | µg/l |  |  | 0.01 | <0,005
Bly, Pb | µg/l |  |  | 5 | 0.31
Bor, B | mg/l |  |  | 1.5 | <0,3
Bromat | µg/l |  |  | 10 | <3
Cyanid tot, CN | mg/l |  |  | 0.05 | <0,01
1,2-Dikloretan | µg/l |  |  | 3 | <0,5
Fluorid, F | mg/l |  |  | 1.5 | 0.21
Färg | mg/l Pt | 15 | <5 | 30 | <5
Järn, Fe | mg/l | 0.1 | <0,05 | 0.2 | <0,05
Kadmium, Cd | µg/l |  |  | 0.5 | <0,01
Kalcium, Ca | mg/l |  |  | 100 | 38
Kalium, K | mg/l |  |  |  | 3
Kemisk syreförbrukning COD-Mn | mg/l |  | 0.86 | 5 | 0.85
Klorid, Cl | mg/l |  |  | 250 | 84
Aggressiv kolsyra CO2 | mg/l |  |  |  | <5
Konduktivitet | mS/m |  |  | 250 | 44.3
Koppar, Cu | mg/l |  |  | 2 | 0.02
Krom, Cr | µg/l |  |  | 25 | 0.13
Kvicksilver, Hg | µg/l |  |  | 1 | <0,1
Lukt |  |  |  | tydlig | ingen
Magnesium, Mg | mg/l |  |  | 30 | 2.4
Mangan, Mn | mg/l |  | <0,02 | 0.05 | <0,02
Natrium, Na | mg/l |  |  | 200 | 52
Nickel, Ni | µg/l |  |  | 20 | 0.48
Nitrat, NO3 | mg/l |  |  | 50 | <0,3
Nitratkväve, NO3-N | mg/l |  |  |  | <0,05
Nitrit, NO2 | mg/l | 0.1 |  | 0.5 | <0,004
Nitritkväve, NO2-N | mg/l |  |  |  | <0,001
Summa NO3/50 + NO2/0.5 |  |  |  |  | <0,02
PAH, summa 4 st | µg/l |  |  | 0.1 | <0,02
PFAS 4 | ng/l |  | 1,4 * | 4
PFAS 21 | ng/l |  | 3,4 * | 100
Radon | Bq/l |  |  | 100 | <10
Selen, Se | µg/l |  |  | 20 | <1
Smak |  |  |  | tydlig
Sulfat, SO4 | mg/l |  |  | 250 | <1
Trihalometaner (THN), summa 4 st | µg/l |  |  | 100 | <5
Tri- och tetrakloreten, summa | µg/l |  |  | 10 | <1
Turbiditet | FNU | 0.5 | 0.17 | 1.5 | 0.41
*Avser analys tidigare än 2025

## Hallstavik
Hallstavik VV
Mikrobiologiska analyser | enhet | utgående vatten |  | hos användare
Parameter |  | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025 | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025
E.coli | cfu/100ml | påvisad i 100 ml | <1 | påvisad i 100 ml | <1
Intestinala Enterokocker | cfu/100ml | påvisad i 100 ml | <1 | påvisad i 100 ml | <1
Koliforma bakterier | cfu/100ml | påvisad i 100 ml | <1 | påvisad i 100 ml | <1
Odlingsbara mikroorganismer 3d | cfu/ml | ingen onormal förändring | 1 | ingen onormal förändring | 5
Långsamväxande bakterier 7d | cfu/ml |  |  | ingen onormal förändring | 75
Pres Clostridium perfringens | cfu/100ml |  |  | påvisad i 100 ml | <1
Aktinomyceter | cfu/100ml |  |  | 100 antal/100 ml | <10
Jäst | cfu/100ml |  |  | 100 antal/100 ml | <10
Mögelsvamp | cfu/100ml |  |  | 100 antal/100 ml | <10
Mikrosvamp | cfu/100ml |  |  | 100 antal/100 ml | <10
Kemiska analyser |  | utgående vatten |  | hos användare
Parameter | enhet | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025 | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025
Hårdhet tyska grader | °dH |  |  |  | 8.2
pH |  | 10.5 |  | ≤ 6,5 och ≤ 9,5 | 7.7
Alkalinitet, HCO3 | mg/l |  |  |  | 101
Aluminium, Al | µg/l |  | 100 | 200 | 65
Ammonium, NH4 | mg/l |  |  | 0.5 | <0,02
Ammoniumkväve, NH4-N | mg/l |  |  |  | <0,01
Antimon, Sb | µg/l |  |  | 10 | <0,1
Arsenik, As | µg/l |  |  | 5 | 0.35
Bekämpningsmedel, enskilda | µg/l |  |  | 0.1 | < detektionsgräns
Bekämpningsmedel - Aldrin | µg/l |  |  | 0.03 | <0,015
Bekämpningsmedel - Dieldrin | µg/l |  |  | 0.03 | <0,015
Bekämpningsmedel - Heptaklor | µg/l |  |  | 0.03 | <0,015
Bekämpningsmedel - Heptaklorepoxid | µg/l |  |  | 0.03 | <0,015
Bekämpningsmedel, totalsumma | µg/l |  |  | 0.5 | <0,05
Bensen | µg/l |  |  | 1 | <0,1
Benso(a)pyren | µg/l |  |  | 0.01 | <0,005
Bly, Pb | µg/l |  |  | 5 | 0.421
Bor, B | mg/l |  |  | 1.5 | <0,3
Bromat | µg/l |  |  | 10 | <3
Cyanid tot, CN | mg/l |  |  | 0.05 | <0,01
1,2-Dikloretan | µg/l |  |  | 3 | <0,5
Fluorid, F | mg/l |  |  | 1.5 | 0.0845
Färg | mg/l Pt | 15 | <5 | 30 | <5
Järn, Fe | mg/l | 0.1 | <0,05 | 0.2 | <0,05
Kadmium, Cd | µg/l |  |  | 0.5 | <0,01
Kalcium, Ca | mg/l |  |  | 100 | 51.5
Kalium, K | mg/l |  |  |  | 2.5
Kemisk syreförbrukning COD-Mn | mg/l |  | 3 | 5 | 2.25
Klorid, Cl | mg/l |  |  | 250 | 14.5
Aggressiv kolsyra CO2 | mg/l |  |  |  | <5
Konduktivitet | mS/m |  |  | 250 | 41.4
Koppar, Cu | mg/l |  |  | 2 | <0,02
Krom, Cr | µg/l |  |  | 25 | 0.0595
Kvicksilver, Hg | µg/l |  |  | 1 | <0,1
Lukt |  |  |  | tydlig | ingen
Magnesium, Mg | mg/l |  |  | 30 | 4.55
Mangan, Mn | mg/l |  | 0.03 | 0.05 | <0,02
Natrium, Na | mg/l |  |  | 200 | 33
Nickel, Ni | µg/l |  |  | 20 | 2
Nitrat, NO3 | mg/l |  |  | 50 | 1.145
Nitratkväve, NO3-N | mg/l |  |  |  | 0.255
Nitrit, NO2 | mg/l | 0.1 |  | 0.5 | <0,004
Nitritkväve, NO2-N | mg/l |  |  |  | <0,001
Summa NO3/50 + NO2/0.5 |  |  |  |  | 0.025
PAH, summa 4 st | µg/l |  |  | 0.1 | <0,02
PFAS 4 | ng/l |  | <0,2 * | 4
PFAS 21 | ng/l |  | <0,2 * | 100
Selen, Se | µg/l |  |  | 20 | <1
Smak |  |  |  | tydlig
Sulfat, SO4 | mg/l |  |  | 250 | 103.5
Trihalometaner (THN), summa 4 st | µg/l |  |  | 100 | <5
Tri- och tetrakloreten, summa | µg/l |  |  | 10 | <1
Turbiditet | FNU | 0.5 | 0.21 | 1.5 | 0.28
*Avser analys tidigare än 2025

## Herräng
Herräng VV
Mikrobiologiska analyser | enhet | utgående vatten |  | hos användare
Parameter |  | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025 | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025
E.coli | cfu/100ml | påvisad i 100 ml | <1 | påvisad i 100 ml | <1
Intestinala Enterokocker | cfu/100ml | påvisad i 100 ml | <1 | påvisad i 100 ml | <1
Koliforma bakterier | cfu/100ml | påvisad i 100 ml | <1 | påvisad i 100 ml | <1
Odlingsbara mikroorganismer 3d | cfu/ml | ingen onormal förändring | <1 | ingen onormal förändring | 2
Långsamväxande bakterier 7d | cfu/ml |  |  | ingen onormal förändring | 10
Pres Clostridium perfringens | cfu/100ml |  |  | påvisad i 100 ml | <1
Aktinomyceter | cfu/100ml |  |  | 100 antal/100 ml | <10
Jäst | cfu/100ml |  |  | 100 antal/100 ml | <10
Mögelsvamp | cfu/100ml |  |  | 100 antal/100 ml | <10
Mikrosvamp | cfu/100ml |  |  | 100 antal/100 ml | <10
Kemiska analyser |  | utgående vatten |  | hos användare
Parameter | enhet | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025 | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025
Hårdhet tyska grader | °dH |  |  |  | 5.1
pH |  | 10.5 |  | ≤ 6,5 och ≤ 9,5 | 7.9
Alkalinitet, HCO3 | mg/l |  |  |  | 280
Aluminium, Al | µg/l |  |  | 200 | <30
Ammonium, NH4 | mg/l |  |  | 0.5 | <0,02
Ammoniumkväve, NH4-N | mg/l |  |  |  | <0,01
Antimon, Sb | µg/l |  |  | 10 | 0.13
Arsenik, As | µg/l |  |  | 5 | 0.16
Bekämpningsmedel, enskilda | µg/l |  |  | 0.1 | < detektionsgräns
Bekämpningsmedel - Aldrin | µg/l |  |  | 0.03 | <0,015
Bekämpningsmedel - Dieldrin | µg/l |  |  | 0.03 | <0,015
Bekämpningsmedel - Heptaklor | µg/l |  |  | 0.03 | <0,015
Bekämpningsmedel - Heptaklorepoxid | µg/l |  |  | 0.03 | <0,015
Bekämpningsmedel, totalsumma | µg/l |  |  | 0.5 | <0,05
Bensen | µg/l |  |  | 1 | <0,1
Benso(a)pyren | µg/l |  |  | 0.01 | <0,005
Bly, Pb | µg/l |  |  | 5 | 0.55
Bor, B | mg/l |  |  | 1.5 | <0,3
Bromat | µg/l |  |  | 10 | <3
Cyanid tot, CN | mg/l |  |  | 0.05 | <0,01
1,2-Dikloretan | µg/l |  |  | 3 | <0,5
Fluorid, F | mg/l |  |  | 1.5 | 0.74
Färg | mg/l Pt | 15 | <5 | 30 | <5
Järn, Fe | mg/l | 0.1 | <0,05 | 0.2 | <0,05
Kadmium, Cd | µg/l |  |  | 0.5 | 0.44
Kalcium, Ca | mg/l |  |  | 100 | 31
Kalium, K | mg/l |  |  |  | 3
Kemisk syreförbrukning COD-Mn | mg/l |  | 0.55 | 5 | 0.75
Klorid, Cl | mg/l |  |  | 250 | 84
Aggressiv kolsyra CO2 | mg/l |  |  |  | <5
Konduktivitet | mS/m |  |  | 250 | 67.3
Koppar, Cu | mg/l |  |  | 2 | 0.07
Krom, Cr | µg/l |  |  | 25 | <0,05
Kvicksilver, Hg | µg/l |  |  | 1 | <0,1
Lukt |  |  |  | tydlig | ingen
Magnesium, Mg | mg/l |  |  | 30 | 3.3
Mangan, Mn | mg/l |  | <0,02 | 0.05 | <0,02
Natrium, Na | mg/l |  |  | 200 | 110
Nickel, Ni | µg/l |  |  | 20 | 0.84
Nitrat, NO3 | mg/l |  |  | 50 | <0,3
Nitratkväve, NO3-N | mg/l |  |  |  | 0.058
Nitrit, NO2 | mg/l | 0.1 |  | 0.5 | <0,004
Nitritkväve, NO2-N | mg/l |  |  |  | <0,001
Summa NO3/50 + NO2/0.5 |  |  |  |  | <0,02
PAH, summa 4 st | µg/l |  |  | 0.1 | <0,02
PFAS 4 | ng/l |  | 0.8 | 4
PFAS 21 | ng/l |  | 3.4 | 100
Radon | Bq/l |  |  | 100 | <10
Selen, Se | µg/l |  |  | 20 | <1
Smak |  |  |  | tydlig
Sulfat, SO4 | mg/l |  |  | 250 | <1
Trihalometaner (THN), summa 4 st | µg/l |  |  | 100 | <5
Tri- och tetrakloreten, summa | µg/l |  |  | 10 | <1
Turbiditet | FNU | 0.5 | 0.44 | 1.5 | 0.23

## Norrby
Norrby VV
Mikrobiologiska analyser | enhet | utgående vatten |  | hos användare
Parameter |  | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025 | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025
E.coli | cfu/100ml | påvisad i 100 ml | <1 | påvisad i 100 ml | <1
Intestinala Enterokocker | cfu/100ml | påvisad i 100 ml | <1 | påvisad i 100 ml | <1
Koliforma bakterier | cfu/100ml | påvisad i 100 ml | <1 | påvisad i 100 ml | <1
Odlingsbara mikroorganismer 3d | cfu/ml | ingen onormal förändring | 0.75 | ingen onormal förändring | 1
Långsamväxande bakterier 7d | cfu/ml |  |  | ingen onormal förändring | <10
Pres Clostridium perfringens | cfu/100ml |  |  | påvisad i 100 ml | <1
Aktinomyceter | cfu/100ml |  |  | 100 antal/100 ml | <10
Jäst | cfu/100ml |  |  | 100 antal/100 ml | <10
Mögelsvamp | cfu/100ml |  |  | 100 antal/100 ml | <10
Mikrosvamp | cfu/100ml |  |  | 100 antal/100 ml | <10
Kemiska analyser |  | utgående vatten |  | hos användare
Parameter | enhet | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025 | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025
Hårdhet tyska grader | °dH |  |  |  | 6.2
pH |  | 10.5 |  | ≤ 6,5 och ≤ 9,5 | 7.4
Alkalinitet, HCO3 | mg/l |  |  |  | 300
Aluminium, Al | µg/l |  |  | 200 | <30
Ammonium, NH4 | mg/l |  |  | 0.5 | <0,02
Ammoniumkväve, NH4-N | mg/l |  |  |  | <0,01
Antimon, Sb | µg/l |  |  | 10 | 0.15
Arsenik, As | µg/l |  |  | 5 | 0.74
Bekämpningsmedel, enskilda | µg/l |  |  | 0.1 | < detektionsgräns
Bekämpningsmedel - Aldrin | µg/l |  |  | 0.03 | <0,015
Bekämpningsmedel - Dieldrin | µg/l |  |  | 0.03 | <0,015
Bekämpningsmedel - Heptaklor | µg/l |  |  | 0.03 | <0,015
Bekämpningsmedel - Heptaklorepoxid | µg/l |  |  | 0.03 | <0,015
Bekämpningsmedel, totalsumma | µg/l |  |  | 0.5 | <0,05
Bensen | µg/l |  |  | 1 | <0,1
Benso(a)pyren | µg/l |  |  | 0.01 | <0,005
Bly, Pb | µg/l |  |  | 5 | 0.53
Bor, B | mg/l |  |  | 1.5 | <0,3
Bromat | µg/l |  |  | 10 | <3
Cyanid tot, CN | mg/l |  |  | 0.05 | <0,01
1,2-Dikloretan | µg/l |  |  | 3 | <0,5
Fluorid, F | mg/l |  |  | 1.5 | 0.35
Färg | mg/l Pt | 15 | 5 | 30 | 5
Järn, Fe | mg/l | 0.1 | <0,05 | 0.2 | <0,05
Kadmium, Cd | µg/l |  |  | 0.5 | 0.018
Kalcium, Ca | mg/l |  |  | 100 | 41
Kalium, K | mg/l |  |  |  | 3
Kemisk syreförbrukning COD-Mn | mg/l |  | 1.2 | 5 | 1.1
Klorid, Cl | mg/l |  |  | 250 | 5.3
Aggressiv kolsyra CO2 | mg/l |  |  |  | <5
Konduktivitet | mS/m |  |  | 250 | 49.5
Koppar, Cu | mg/l |  |  | 2 | 1.1
Krom, Cr | µg/l |  |  | 25 | 0.086
Kvicksilver, Hg | µg/l |  |  | 1 | <0,1
Lukt |  |  |  | tydlig | ingen
Magnesium, Mg | mg/l |  |  | 30 | 2.1
Mangan, Mn | mg/l |  | <0,02 | 0.05 | <0,02
Natrium, Na | mg/l |  |  | 200 | 71
Nickel, Ni | µg/l |  |  | 20 | 3.3
Nitrat, NO3 | mg/l |  |  | 50 | 2.3
Nitratkväve, NO3-N | mg/l |  |  |  | 0.52
Nitrit, NO2 | mg/l | 0.1 |  | 0.5 | <0,004
Nitritkväve, NO2-N | mg/l |  |  |  | <0,001
Summa NO3/50 + NO2/0.5 |  |  |  |  | 0.05
PAH, summa 4 st | µg/l |  |  | 0.1 | <0,02
PFAS 4 | ng/l |  | <0,2 | 4
PFAS 21 | ng/l |  | <0,2 | 100
Radon | Bq/l |  |  | 100
Selen, Se | µg/l |  |  | 20 | <1
Smak |  |  |  | tydlig
Sulfat, SO4 | mg/l |  |  | 250 | 17
Trihalometaner (THN), summa 4 st | µg/l |  |  | 100 | <5
Tri- och tetrakloreten, summa | µg/l |  |  | 10 | <1
Turbiditet | FNU | 0.5 | 0.11 | 1.5 | 0.2

## Södersvik
Södersvik VV
Mikrobiologiska analyser | enhet | utgående vatten |  | hos användare
Parameter |  | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025 | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025
E.coli | cfu/100ml | påvisad i 100 ml | <1 | påvisad i 100 ml | <1
Intestinala Enterokocker | cfu/100ml | påvisad i 100 ml | <1 | påvisad i 100 ml | <1
Koliforma bakterier | cfu/100ml | påvisad i 100 ml | <1 | påvisad i 100 ml | <1
Odlingsbara mikroorganismer 3d | cfu/ml | ingen onormal förändring | 1 | ingen onormal förändring | 2
Långsamväxande bakterier 7d | cfu/ml |  |  | ingen onormal förändring | 10
Pres Clostridium perfringens | cfu/100ml |  |  | påvisad i 100 ml | <1
Aktinomyceter | cfu/100ml |  |  | 100 antal/100 ml | <10
Jäst | cfu/100ml |  |  | 100 antal/100 ml | <10
Mögelsvamp | cfu/100ml |  |  | 100 antal/100 ml | <10
Mikrosvamp | cfu/100ml |  |  | 100 antal/100 ml | <10
Kemiska analyser |  | utgående vatten |  | hos användare
Parameter | enhet | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025 | gränsvärde | MEDIANVÄRDE 2025
Hårdhet tyska grader | °dH |  |  |  | 3.4
pH |  | 10.5 |  | ≤ 6,5 och ≤ 9,5 | 8
Alkalinitet, HCO3 | mg/l |  |  |  | 370
Aluminium, Al | µg/l |  |  | 200 | <30
Ammonium, NH4 | mg/l |  |  | 0.5 | <0,02
Ammoniumkväve, NH4-N | mg/l |  |  |  | <0,01
Antimon, Sb | µg/l |  |  | 10 | <0,1
Arsenik, As | µg/l |  |  | 5 | 0.19
Bekämpningsmedel, enskilda | µg/l |  |  | 0.1 | < detektionsgräns
Bekämpningsmedel - Aldrin | µg/l |  |  | 0.03 | <0,015
Bekämpningsmedel - Dieldrin | µg/l |  |  | 0.03 | <0,015
Bekämpningsmedel - Heptaklor | µg/l |  |  | 0.03 | <0,015
Bekämpningsmedel - Heptaklorepoxid | µg/l |  |  | 0.03 | <0,015
Bekämpningsmedel, totalsumma | µg/l |  |  | 0.5 | <0,05
Bensen | µg/l |  |  | 1 | <0,1
Benso(a)pyren | µg/l |  |  | 0.01 | <0,005
Bly, Pb | µg/l |  |  | 5 | 0.38
Bor, B | mg/l |  |  | 1.5 | <0,3
Bromat | µg/l |  |  | 10 | <3
Cyanid tot, CN | mg/l |  |  | 0.05 | <0,01
1,2-Dikloretan | µg/l |  |  | 3 | <0,5
Fluorid, F | mg/l |  |  | 1.5 | 0.57
Färg | mg/l Pt | 15 | 10 | 30 | 10
Järn, Fe | mg/l | 0.1 | <0,05 | 0.2 | <0,05
Kadmium, Cd | µg/l |  |  | 0.5 | <0,01
Kalcium, Ca | mg/l |  |  | 100 | 19
Kalium, K | mg/l |  |  |  | 1
Kemisk syreförbrukning COD-Mn | mg/l |  |  | 5 | 3.1
Klorid, Cl | mg/l |  |  | 250 | 41
Aggressiv kolsyra CO2 | mg/l |  |  |  | <5
Konduktivitet | mS/m |  |  | 250 | 74
Koppar, Cu | mg/l |  |  | 2 | 0.17
Krom, Cr | µg/l |  |  | 25 | <0,05
Kvicksilver, Hg | µg/l |  |  | 1 | <0,1
Lukt |  |  |  | tydlig | ingen
Magnesium, Mg | mg/l |  |  | 30 | 3.3
Mangan, Mn | mg/l |  | <0,02 | 0.05 | <0,02
Natrium, Na | mg/l |  |  | 200 | 150
Nickel, Ni | µg/l |  |  | 20 | 0.25
Nitrat, NO3 | mg/l |  |  | 50 | <0,3
Nitratkväve, NO3-N | mg/l |  |  |  | <0,05
Nitrit, NO2 | mg/l | 0.1 |  | 0.5 | <0,004
Nitritkväve, NO2-N | mg/l |  |  |  | <0,001
Summa NO3/50 + NO2/0.5 |  |  |  |  | <0,02
PAH, summa 4 st | µg/l |  |  | 0.1 | <0,02
PFAS 4 | ng/l |  | <0,2 | 4
PFAS 21 | ng/l |  | <0,2 | 100
Radon | Bq/l |  |  | 100 | 45.5
Selen, Se | µg/l |  |  | 20 | <1
Smak |  |  |  | tydlig
Sulfat, SO4 | mg/l |  |  | 250 | 28
Trihalometaner (THN), summa 4 st | µg/l |  |  | 100 | <5
Tri- och tetrakloreten, summa | µg/l |  |  | 10 | <1
Turbiditet | FNU | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0.13